2024.8.17

1. 截面积m³ 保留小数点后三位 例：11.111
2. 皮托管反吹时电磁阀2一直得电（增加），原逻辑不变。
3. 流速自动校零功能测试是否能实现。
4. 增加流速自动校零时间设置界面。单位小时 0-800
5. 压力模拟量输出（量程-5000—5000pa，4—20mA）：

目前 0pa对应4mA

改成-5000pa对应4mA，0pa对应12mA，5000pa对应20mA。